## Transfo. HTB_HTA
FICHE DE CONTROLE DES TRANSFORMATEURS HTB / HTA
Usine : | Repère du transformateur :
Marque : | Année du matériel : | [6 empty] | Numéro constructeur :
Puissance : MVA | Tension primaire : V | [6 empty] | Tension secondaire : V
Couplage : | Intensité primaire : A | [6 empty] | Intensité secondaire : A
Tension de court-circuit : % | Type de refroidissement :
Régleur en charge
Nombre de position : | Etendue du règlage : - % + %
|  | Sous tension | hors tension | périodicité | Date du contrôle | Non réalisé | Non applicable | Observation (documentation impérative)
Contrôle visuel
Aspect général de l'appareil : suintement (cuves, vannes, vase d'expansion), pollution des isolateurs, apparition de gaz au Buchholz |  | x |  | 1 mois
Peinture de la cuve et des accessoires de cuves, retouches si nécessaires |  |  | x | 3 ans
Parafoudres, bornes et traversées, |  |  | x | 3 ans
TC Bushing |  |  | x | 3 ans
Armoire régleur en charge et armoire aéroréfrigérants, |  | x |  | 1 mois
Relevé du nombre de manoeuvres du régleur en charge |  | x |  | 1 an
Circuit d'huile, conservateur |  | x |  | 1 mois
Contrôle des niveaux d'huile et fuites éventuelles |  | x |  | 1 mois
Flottabilité de la sphère de l'indicateur de niveau de diélectrique |  | x |  | 1 an
Contrôle de la température d'huile (règle générale : 60°C max au dessus de la température ambiante) |  | x |  | 1 mois
Position de l'indicateur de circulation d'huile |  | x |  | 1 mois
Assécheur, contrôle du dessiccateur d'air et remplacement ou régénération si le tiers des grains à changé de couleur |  | x |  | 1 mois
Motopompe de circulation |  | x |  | 1 mois
Vannes, tubes, brides, joints (étanchéité) |  | x |  | 1 mois
Echangeurs aéroréfrigérants, filtres aéros, radiateurs |  | x |  | 1 mois
Relais Buchholz (état mécanique) |  |  | x | 1 an
Fosse de rétention d'huile, vidage le cas échéant |  | x |  | 1 mois
Tores, mise à la terre |  | x |  | 1 an
Mesure de l'écartement des éclateurs |  |  | x | 6 ans
Contrôle des serrages
Des connexions électriques des traversées si la thermographie le justifie et remplacement de la visserie oxydée |  |  | x | 2 ans
Des vannes et des brides |  |  | x | 3 ans
Contrôle auditif
Partie active, circuit magnétique |  | x |  | 1 mois
Motopompe de circulation |  | x |  | 1 mois
Moteurs aéro, moto ventilateurs |  | x |  | 1 mois
Nettoyage
Echangeurs, aéroréfrigérants |  |  | x | 1 an
De la cuve |  |  | x | 3 ans
Des traversées primaires et secondaires, essuyer les isolateurs et remplacer tout isolateur fêlé |  |  | x | 1 an
De la surface extérieure de la verrine de l'indicateur de niveau de diélectrique |  |  | x | 1 an
Test et essai
Des sondes de températures |  | x |  | 3 ans
Vérification du réglage des thermostats et de la chaîne de démarrage de la réfrigération |  | x |  | 3 ans
Du relais Buchholz |  |  | x | 1 an
Du basculement des indicateurs de circulation d'huile |  | x |  | 3 ans
Du relais de protection du commutateur de prises en charge. |  |  | x | 1 an
Du bon report des différentes alarmes et signalisations |  | x |  | 3 ans
Analyse d'huile
Analyse standard comprenant: la colorimétrie, l'indice d'acidité, la rigidité diélectrique, les gaz dissous et la teneur en eau |  | x |  | 3 mois après la mise en service et tous les 2 ans
Si l'analyse standard amène un doute sur l'état d'un transformateur, celle-ci serait automatiquement complétée par une analyse approfondie
Mesure dérivés furaniques |  |  |  | 2 ans au bout de 15 ans
Armoire de commande régleur en charge
Nettoyage et graissage des engrenages |  |  | x | 3 ans
Nettoyage des balais du moteur et des porte-balais |  |  | x | 6 ans
Vérification du bon fonctionnement des différents relais |  |  | x | 6 ans
Essai du fonctionnement du changeur de prises en charge par deux aller - retour sur l'étendue de la gamme |  |  | x | 6 ans
Contrôle de concordance des positions régleur |  |  | x | 6 ans
Contrôle des isolements |  |  | x | 6 ans
Contrôle des verrouillages fin de course électriques et mécaniques |  |  | x | 6 ans
Contrôle du bon fonctionnement de la résistance de chauffage |  |  | x | 1 mois
Remplacement des contacts régleur et du réducteur du changeur de prises |  |  | x | suivant recommandation constructeur
Relevé du compteur de manœuvres du changeur de prise en charge |  | x |  | 1 mois
Armoire auxiliaire
Contrôle du bon fonctionnement de la résistance de chauffage |  | x |  | 1 mois
Contrôle visuel de l'état de la filerie |  | x |  | 1 mois
Vérification de la présence des étiquettes de repérage |  | x |  | 1 mois
Vérification du bon report des signalisations |  | x |  | 3 ans
Vérification du serrage de bornes BT si la thermographie le justifie |  |  | x | 2 ans
Armoire contrôle commande
Contrôle visuel de l'état de la filerie |  | x |  | 1 mois
Vérification de la présence des étiquettes de repérage |  | x |  | 1 mois
Essai par injection de I et de U des différents relais de protection |  |  | x | 3 ans
Test des chaînes de déclenchement et d'enclenchement |  |  | x | 3 ans
Vérification du bon report des signalisations |  | x |  | 3 ans
Vérification du serrage de bornes BT si la thermographie le justifie |  |  | x | 2 ans

## Transfo. courant_HTB
FICHE DE CONTROLE DES TRANSFORMATEURS de COURANT HTB
Usine : | Repère du transformateur de courant : | [6 empty] | Année du matériel :
Marque : | Type : | [6 empty] | Numéro constructeur :
Rapport de transformation : | Puissance de précision : VA | [6 empty] | Classe de précision :
|  | Sous tension | hors tension | périodicité | Date du contrôle | Non réalisé | Non applicable | Observation (documentation impérative)
Contrôle visuel de l'aspect général |  | x |  | 1 mois
Nettoyage des isolateurs |  |  | x | 3 ans
Vérification de l'indicateur de niveau d'huile ou de la position de l'aiguille du manomètre |  | x |  | 1 mois
Contrôle des fuites éventuelles |  | x |  | 1 mois
Contrôle du serrage des raccords HT et des bornes BT si la thermographie le justifie |  |  | x | 2 ans

## Transfo. tension_HTB
FICHE DE CONTROLE DES TRANSFORMATEURS de TENSION HTB
Usine : | Repère du transformateur de tension : | [6 empty] | Année du matériel :
Marque : | Type : | [6 empty] | Numéro constructeur :
Rapport de transformation : | Puissance de précision : VA | [6 empty] | Classe de précision :
|  | Sous tension | hors tension | périodicité | Date du contrôle | Non réalisé | Non applicable | Observation (documentation impérative)
Contrôle visuel de l'aspect général |  | x |  | 1 mois
Nettoyage des isolateurs |  |  | x | 3 ans
Vérification de l'indicateur de niveau d'huile ou de la position de l'aiguille du manomètre |  | x |  | 1 mois
Contrôle des fuites éventuelles |  | x |  | 1 mois
Contrôle du serrage des raccords HT et des bornes BT si la thermographie le justifie |  |  | x | 2 ans

## Disjoncteur_HTB
FICHE DE CONTROLE DES DISJONCTEURS HTB
Usine : | Repère du disjoncteur : | [6 empty] | Année du matériel :
Marque : | Type : | [6 empty] | Numéro constructeur :
Courant nominal A | Pouvoir de coupure : kA
|  | Sous tension | hors tension | périodicité | Date du contrôle | Non réalisé | Non applicable | Observation (documentation impérative)
Relevé du nombre de manœuvres |  | X |  | 1 an
Contrôle général : aspect visuel (corrosion, peinture, trace d'échauffement) |  | X |  | 1 mois
Vérification du fonctionnement du chauffage, vérifier l'état des aérateurs |  | X |  | 1 mois
Si le disjoncteur est équipé d'un densimètre SF6 à cadran, vérifier que l'aiguille se trouve dans la zone verte |  | X |  | 1 mois
Contrôle des seuils du densimètre SF6. Ajustement de la pression à sa valeur nominale |  |  | X | 3 ans
Mesure de l'usure des contacts d'arc |  |  | X | 6 ans
Vérification du serrage des fixations des éléments non soumis à la pression (châssis, platine, armoire) |  |  | X | 6 ans
Vérification du serrage des raccords HT si la thermographie le justifie |  |  | X | 2 ans
Vérification du serrage des bornes basse tension si la thermographie le justifie |  |  | X | 6 mois après la mis en service et tous les 2 ans
Vérification du fonctionnement du relayage |  |  | X | 6 ans
Lubrification des pignons, chaînes, axes de manœuvre, galets, ressorts, |  |  | X | 6 ans
Vérification de l'état de la courroie moteur |  |  | X | 6 ans
Mesure des temps de fonctionnement des pôles et des contacts auxiliaires |  |  | X | 6 ans
Faire des manœuvres aux cycles recommandés |  |  | X | 1 an
Changement de la butée d'ouverture |  |  | X | 21 ans
Changement des joints du coffret de commande |  |  | X | 21 ans
Remplacement des chambres de coupure ou remise en état par le constructeur |  |  | X | 3 000 cycles OF ou si l'usure des contacts d'arcs est supérieure à la tolérance
Nettoyage des isolateurs |  |  | X | 1 an
Contrôle visuel de l'aspect général |  | X |  | 1 mois
Contrôle des verrouillages |  |  | X | 6 ans
Contrôle du fonctionnement des signalisations et alarmes |  | X |  | 1 an
Contrôle du fonctionnement de l'anti pompage |  |  | X | 6 ans

## Sectionneur HTB
FICHE DE CONTROLE DES SECTIONNEURS HTB
Usine : | Repère du sectionneur : | [6 empty] | Année du matériel :
Marque : | Type : | [6 empty] | Numéro constructeur :
Courant nominal : A | Courant de courte durée admissible : A
|  | Sous tension | hors tension | périodicité | Date du contrôle | Non réalisé | Non applicable | Observation (documentation impérative)
Contrôle visuel de l'aspect général et de la position des bras |  | x |  | 1 mois
Nettoyage des isolateurs |  |  | x | 1 an
Contrôle du fonctionnement des signalisations et des commandes |  |  | x | 1 an
Essai de 2 manœuvres O - F en vérifiant le bon enchaînement des fin de course des parties actives |  |  | x | 1 an
Nettoyage et graissage des zones de contact électrique |  |  | x | 3 ans
Nettoyage et lubrification des articulations |  |  | x | 3 ans
Contrôle de la bonne position des bras |  |  | x | 1 an
Contrôle du système de verrouillage |  |  | x | 6 ans
Vérification du serrage des raccords HT si la thermographie le justifie |  |  | x | 2 ans
Vérification du serrage des connexions de terre |  | x |  | 1 an
Nettoyage de l'armoire de commande et vérification du serrage de bornes BT si la thermographie le justifie |  |  | x | 1 an

## Résistance mise Terre
FICHE DE CONTROLE DES RESISTANCES DE MISE A LA TERRE
Usine : | Repère de la résistance : | [6 empty] | Année du matériel :
Marque : | Courant de limitation : A | [6 empty] | Numéro constructeur :
Transformateur de courant intégré
Rapport de transformation : A | classe de précision : | [6 empty] | Puissance de précision : VA
|  | Sous tension | hors tension | périodicité | Date du contrôle | Non réalisé | Non applicable | Observation (documentation impérative)
Contrôle visuel de l'aspect général |  | x |  | 1 mois
Nettoyage de l'isolateur |  |  | x | 3 ans
Vérification de l'état de la boulonnerie |  | x |  | 3 ans
Mesure de la résistance |  |  | x | 3 ans
Contrôle du fonctionnement et de la chaîne de déclenchement du relais de protection associé à la résistance de mise à la terre, par injection de courant au primaire du transformateur de courant |  |  | x | 3 ans

## Parafoudre
FICHE DE CONTROLE DES PARAFOUDRES
Usine : | Repère du parafoudre : | [6 empty] | Année du matériel :
Marque : | Type : | [6 empty] | Numéro constructeur :
|  | Sous tension | hors tension | périodicité | Date du contrôle | Non réalisé | Non applicable | Observation (documentation impérative)
Contrôle visuel de l'aspect général |  | x |  | 1 mois
Nettoyage des isolateurs |  |  | x | 1 an
Vérification du serrage des raccords HT |  |  | x | 2 ans
Vérification du serrage des connexions de terre |  | x |  | 1 an
Relevé du nombre d'amorçages |  | x |  | 1 an

## Redresseur Chargeur
FICHE DE CONTROLE DES REDRESSEURS CHARGEURS
Usine : | [7 empty] | Année du matériel :
Marque : | Type : | [6 empty] | Numéro constructeur :
Tension d'alimentation du redresseur : V | Tension nominale de sortie : V | [6 empty] | Courant nominal de sortie : V
|  | Sous tension | hors tension | périodicité | Date du contrôle | Non réalisé | Non applicable | Observation (documentation impérative)
Test de décharge de la batterie (contrôle de l’autonomie et des alarmes). |  | x |  | 1 an
Vérification d'absence d'échauffement (thermographie) |  | x |  | 2 ans
Vérification du serrage des connexions si la thermographie le justifie |  |  | x | 2 ans
Vérification de la propreté des ouïes de ventilation |  | x |  | 1 mois

## Mat. Sécurité
FICHE DE CONTROLE DU MATERIEL DE SECURITE
Usine : |  |  |  |  | Année du matériel :
| périodicité | Date du contrôle | Non réalisé | Non applicable | Observation (documentation impérative)
Vérification de la présence du matériel | 1 mois
Nettoyage et contrôle de l'état des perches | 1 an
Contrôle du fonctionnement des vérificateurs d'absence de tension | 1 an